## Данные
Q = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5, где
Q1 – теплопоступления от солнечной радиации, а при использовании электрического освещения,
от искусственного света.
Q2 – теплопоступления от находящихся в помещении людей.
Q3 – теплопоступления от офисного оборудования.
Q4 – теплопоступления от бытовой техники.
Q5 – теплопоступления от отопления.
1. Теплопоступление от солнечной радиации. Прежде всего, зависит от площади и располо-
жения окон. В большинстве случаев именно оно и составляет львиную долю всего поступающего в
помещение тепла.
А) На широте Москвы теплопоступления через один квадратный метр остекления будут:
Северная ориентация – 81 Вт/м2
Южная ориентация – 198 Вт/м2
Юго-восточная ориентация – 244 Вт/м2
Северо-западная ориентация – 302 Вт/м2
Юго-западная ориентация – 302 Вт/м2
Северо-восточная ориентация – 337 Вт/м2
Восточная ориентация – 337 Вт/м2
Западная ориентация – 395 Вт/м2
Горизонтальное остекление – 576 Вт/м2
Если окно затенено деревьями или имеются плотные светлые жалюзи, приведенные величины
делят на коэффициент 1,4.
Б) Теплопоступления от стен существенно меньше, поэтому в ряде случаев ими пренебрегают:
Северная ориентация – 19 Вт/м2
Северо-восточная ориентация – 34 Вт/м2
Южная ориентация – 36 Вт/м2
Северо-западная ориентация– 30 Вт/м2
Восточная ориентация – 40 Вт/м2
Юго-восточная ориентация – 40 Вт/м2
Западная ориентация – 43 Вт/м2
Юго-западная ориентация – 47 Вт/м2
Межкомнатные перегородки, потолок и пол – 2-15 Вт/м2, в среднем 8-9 Вт/м2
Потолок последнего этажа. При наличии чердака – 23-70 Вт/м2, без чердака – 47-186 Вт/м2 в зави-
симости от конструкции крыши и чердака.
В ряде случаев учитывают и капитальность стен, умножая или деля приведенные значения на ко-
эффициент 1,2.
В) Кроме того, необходимо учесть вентилируемый объем помещения (объем за вычетом оборудо-
вания и мебели) из расчета 6 Вт на 1 м3 жилого или офисного помещения и 19 Вт на 1 м3 магазина, кафе
или ресторана.
Г) Если вдруг теплопоступления через остекление меньше теплопоступлений от искусственного
освещения, то в расчет принимаются именно эти величины. Можно посчитать мощность лампочек,
исходя из того, что теплопоступления от ламп накаливания равны их мощности, а для люминесцентных
ламп используется коэффициент 1,16. Можно поступить и по другому. Учитывая, что есть стандарты
освещенности помещений, теплопоступления от искусственного света можно взять из расчета 25-30 Вт
на 1 м3.
Необходимо учесть, что приведенные здесь значения справедливы для широты Москвы, а огруб-
лены для средней полосы России. Где-нибудь в Краснодаре теплопоступления будут существенно
больше.
2. Теплопоступления от находящихся в помещении людей. Один человек в зависимости от
рода занятий выделяет
Отдых в сидячем положении – 120 Вт
Легкая работа в сидячем положении – 130 Вт
Умеренно активная работа в офисе – 140 Вт
Легкая работа стоя – 160 Вт
Легкая работа на производстве – 240 Вт
Медленные танцы – 260 Вт
Работа средней тяжести на производстве – 290 Вт
Тяжелая работа – 440 Вт
3. Теплопоступления от офисного оборудования. Обычно они принимаются в размере 30% от
потребляемой мощности. Для примера:
Компьютер – 300-400 Вт
Лазерный принтер – 400 Вт
Копировальный аппарат – 500-600 Вт
4. Теплопоступления от бытовой кухонной техники.
Кофеварка с греющей поверхностью – 300 Вт
Кофемашина и электрочайник – 900-1500 Вт
Электроплита – 900-1500 Вт на 1 м2 верхней поверхности
Газовая плита – 1800-3000 Вт 1 м2 верхней поверхности
Фритюрница – 2750-4050 Вт
Тостер – 1100-1250 Вт
Вафельница – 850 Вт
Гриль – 13500 Вт на 1 м2 верхней поверхности
При наличии вытяжного зонта, теплопоступления от плиты делятся на 1,4.
При расчете теплопоступлений от бытовой кухонной техники необходимо учитывать, что все при-
боры сразу никогда не включаются. Поэтому берется наивысшая для данной кухни комбинация. Напри-
мер, две из четырех конфорок на плите и электрочайник.
5. В ряде случаев, в высоких зданиях с большой площадью остекления, кондиционирование бы-
вает необходимо уже в марте, когда отопительный сезон еще не закончен. В этом случае в расчете не-
обходимо учитывать теплоизбытки от системы отопления, которые можно принять равными 80-125 Вт
на 1 м2 площади. В этом случае надо учитывать не теплопоступления от внешних стен, а теплопотери,
которые можно принять равными 18 Вт на 1 м2.
ПРИМЕР РАСЧЕТА
Посчитаем теплопоступления для жилой комнаты, расположенной на 4-м этаже капитального
12-этажного жилого дома. Два окна 2х1,8 м2 выходят на юг, затенены деревьями. Площадь комнаты
4,67х6=28 м2, высота потолка 2,7 м, семья из 4 человек.
Пусть это будет зал, в котором семья собирается на обед и для просмотра телевизора.
1. Теплопоступления от солнечной радиации
А) Через окна: Q=2х1,8х2х198/1,4=1018 Вт.
Б) Теплопоступления через потолок, пол и стены:
28х2х9+2,7х(4,67х2+6)х9+(6х2,7-2х1,8х2)х36 =504+373+324=1201 Вт.
Если бы соседние комнаты кондиционировались, то теплопоступления от межкомнатных перегоро-
док можно было не учитывать.
Г) Теплопоступления от искусственного освещения
28х30=840 Вт. Они ниже, чем теплопоступления от солнечного освещения, поэтому их не учитыва-
ем. При окнах северной ориентации и малой площади остекления бывает и наоборот.
Д) Необходимо учесть теплоемкость находящегося в помещении воздуха или другими словами
объем помещения. Считаем что 6 м3 занимает мебель.
(28х2,7-6)х6=417 Вт
Итого, Q1=1018+1201+417=2636 Вт.
2. Теперь подсчитаем теплопоступления от людей: Q2=130х4=520 Вт
3-4. И, наконец, теплопоступления от офисной и бытовой техники сводятся к поступлениям тепла
от домашнего кинотеатра: Q3-4 = 300 Вт.
Итого получаем: Q = 2636 + 520 + 300 Вт = 3456 Вт.

## ш
Расчет охлаждающей мощности кондиционера.
помещение | комната | кухня | коридор | бытовка | туалет | ванна | балкон
Длина | 5.3 | 3.15 | 2.275 | 0 | 1.37 | 1.81 | 6.51
Ширина | 3.25 | 3.14 | 2.86 |  | 0.9 | 2 | 1.01
Высота потолка | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78
Ширина окна | 1.57 | 2.32
Высота окна | 1.5 | 1.41
Сумма
Площадь остекления | 2.355 | 3.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6262 | м. кв.
Площадь помещения | 17.225 | 9.891 | 6.5065 | 0 | 1.233 | 3.62 | 6.5751 | 45.0506 | м. кв.
Объем помещения | 47.8855 | 27.497 | 18.0881 | 0 | 3.4277 | 10.0636 | 18.2788 | 125.2407 | м. куб.
[10 empty] | мощность | величина | Сумма | величина
теплопоступления от остекления | [9 empty] | 0.3 | кВт/м кв | 1.6879 | кВт
теплопоступления от стен | [9 empty] | 0.036 | кВт/м кв | 1.6218 | кВт
вентилируемый объем | [9 empty] | 0.006 | кВт/м куб | 0.75144 | кВт
Освещение | [8 empty] | 5 | 0.036 | кВт/шт. | 0.18 | кВт
Человеки :) | [8 empty] | 4 | 0.14 | кВт/шт. | 0.56 | кВт
Мониторы | [8 empty] | 2 | 0.12 | кВт/шт. | 0.24 | кВт
Компы | [8 empty] | 2 | 0.3 | кВт/шт. | 0.6 | кВт
Телевизор | [8 empty] | 1 | 0.055 | кВт/шт. | 0.055 | кВт
[11 empty] | Итого: | 5.6961
Кондиционер по холоду должен быть не менее приходящих теплопритоков
Note on K15: mmm: нужно вписать в зависимости от листа Данные